湘湖实验室（农业浙江省实验室）建设项目

竣工环境保护验收意见

2023年11月25日，湘湖实验室（农业浙江省实验室）根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区萧山经济技术开发区钱江农场耕文路168号。

审批规模：年研发种子约20例/年。

实际规模：年研发种子约20例/年。

（二）建设过程及环保审批情况

- 杭州天添环保设计有限公司编制完成《湘湖实验室（农业浙江省实验室）建设项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局萧山分局以萧环建【2023】63号文进行了备案（2023年2月）。本项目开工日期为2023年6月，竣工日期为2023年7月，调试时间为2023年8月-2023年12月。

- （三）投资情况

项目总投资1800万元，其中环保投资60万元。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局备案的萧环建【2023】63号项目，即湘湖实验室（农业浙江省实验室）建设项目。

二、工程变动情况

项目建设的性质、设备、建设地点、采用的生产工艺、治理措施等均与《湘湖实验室（农业浙江省实验室）建设项目环境影响报告表》以及萧环建【2023】63号批文中的内容一致。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目废气为实验室试剂配制检验时产生的挥发性有机废气。实验过程中含有试剂挥发的工序在通风橱内进行，废气经通风橱收集后经活性炭废气处理设施处理后引至屋顶排气筒高空排放。

（2）废水

本项目废水包括职工生活污水、实验室地面清洁废水、水浴废水、消毒废水、冰块融化废水、实验室设备器皿清洗废水、纯水制备浓水。生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准纳入市政污水管网。实验区废水（除员工生活污水）采用集装箱式一体化污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准纳入市政污水管网。设施整体密闭，不存在恶臭外逸问题。设计规模3t/d，主要处理工艺为絮凝沉淀+AOP电化学+过滤吸附+光催化氧化。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于离心机、水泵、风机等设备。加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目产生的固废为实验室废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物、纯水机老化过滤材料、废弃的劳保用品、废器皿、试纸及被污染的包装物、种子等、废包装瓶、污水处理污泥和废活性炭和职工生活垃圾。生活垃圾、纯水机老化过滤材料由环卫部门统一收集清运。实验室废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物由物资回收公司综合利用。废弃的劳保用品、废器皿、试纸及被污染的包装物、种子等、废包装瓶、污水处理污泥和废活性炭委托有资质的危险废物处理公司处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

2023年10月27日-10月28日监测周期内，湘湖实验室（农业浙江省实验室）厂界无组织非甲烷总烃监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源无组织排放监控浓度限值要求。2023年10月27日-10月28日监测周期内，湘湖实验室（农业浙江省实验室）废气有组织排放口非甲烷总烃监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

（2）废水

2023年10月27日-10月28日监测周期内，湘湖实验室（农业浙江省实验室）污水中pH值、悬浮物、化学需氧量排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮排放符合《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）》中限值要求。

（3）噪声

2023年10月27日-10月28日监测周期内，湘湖实验室（农业浙江省实验室）厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

（4）固废

本项目产生的固废为实验室废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物、纯水机老化过滤材料、废弃的劳保用品、废器皿、试纸及被污染的包装物、种子等、废包装瓶、污水处理污泥和废活性炭和职工生活垃圾。生活垃圾、纯水机老化过滤材料由环卫部门统一收集清运。实验室废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物由物资回收公司综合利用。废弃的劳保用品、废器皿、试纸及被污染的包装物、种子等、废包装瓶、污水处理污泥和废活性炭委托有资质的危险废物处理公司处理。

（5）总量控制

本项目为实验室项目，非工业项目，CODCr、NH3-N和VOCs无需进行区域平衡替代削减，项目规模未超出审批规模，符合总量控制要求。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

湘湖实验室（农业浙江省实验室）建设项目，在建设中执行了环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到排放及相关环境标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目可以通过环境保护设施竣工验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

湘湖实验室（农业浙江省实验室）

2023年11月25日

湘湖实验室（农业浙江省实验室）项目竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |