建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 萧政储出（2019）14号地块项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 台泥(杭州)环保科技有限公司 |
| 编制日期： | 2024年10月 |

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	14

四、主要环境影响和保护措施	19

五、环境保护措施监督检查清单	32

六、结论	34

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 萧政储出（2019）14号地块项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2019-330109-72-03-801231 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 徐飞丽 | 联系方式 |  | 1365****376 |
| 建设地点 |  |  | 萧山区钱江世纪城 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  | N120°14′6.936″，E30°14′22.254″ |  |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | D4430热力生产和供应 |  | 建设项目行业类别 | “四十一、电力、热力生产和供应业 91--热力生产和供应工程--天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的” |  |
| 建设性质 |  | R新建（迁建）□改建□扩建□技术改造 |  | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  |  | 南昌市西湖区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 |  | 2019-330109-72-03-801231 |
| 总投资（万元） |  |  | 350000 | 环保投资（万元） |  | 35 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 0.01 | 施工工期 |  | 1个月 |
| 是否开工建设 |  |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） |  | 350 |
| 专项评价设置情况 | 根据建设项目排污情况及所涉及环境敏感程度，确定专项评价类别，大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见表1-1。 表1-1专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气中不含毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等物质; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排污水集中处理厂; 本项目废水经化粪池处理达标后通过市政污水管网排入钱江水处理厂处理; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目风险评级为简单分析; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及海洋工程; 否. 由上表可知，本项目不需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 杭州市钱江世纪城核心区单元控制性详细规划(2018版）（杭政函【2018】58号，批复时间：2018.7.2） |  |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | - 规划环评符合性分析 - 《钱江世纪城控制性详细规划环境影响报告书》已编制完成并于2020年12月取得杭州市生态环境局萧山分局相关审查意见的函(萧环函[2020]4号)。本次评价引用该报告书中相关结论与清单，对本项目与规划环评的符合性情况进行分析。 - 规划环评总结论 - 钱江世纪城本次规划修编将充分发挥区位优势和生态资源优势，大力发展新兴产业、创新产业，规划定位与城市总体规划、土地利用规划、生态环境分区等上位规划的定位要求基本一致，规划目标与当前环保要求相符，发展定位符合大环境背景要求。在规划层面上土地资源、水资源能够得到保障，规划区污染物排放不会影响区域环境质量目标的实现。 报告认为，规划方案在规划目标、发展定位和产业结构等方面较为合理，在进一步优化规划用地布局、严格落实资源保护和环境影响减缓对策措施后，从资源环境保护而言是可行的，也有利于促进区域经济、社会的协调、可持续发展。 对照规划环评中“清单1生态空间清单”、“清单6环境标准清单”相关要求，本项目为萧政储出（2019）14号地块（台泥总部大楼）配套的锅炉房项目，属于D4430热力生产和供应，不属于工业项目，不属于清单中相关禁止准入类产业和限制准入产业。 因此，本项目符合《钱江世纪城控制性详细规划环境影响报告书》中相关要求。 |  |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 杭州市钱江世纪城核心区单元控制性详细规划(2018版）（杭政函【2018】58号，批复时间：2018.7.2），规划主要内容如下： - 一、对《规划》中的主要内容予以明确 - （一）规划范围:东起杭甬客运专线，西至钱塘江，北至民祥路，南至金鸡路，东南至机场高速，面积614.20公顷。 - (二)发展定位:以高端金融商务和总部办公功能为核心，形成集商务办公、休闲娱乐、生态居住为一体的杭州城市中央活力区。 (三)空间结构:形成“一横两纵、片区交融”的整体空间结构。一横两纵:“一横”即市心北路城市主轴。市心北路城市主轴联系萧山老城区与钱江世纪城核心区，是展示城市时代风貌和文化景观的城市主轴线。“两纵”即奔竟大道城市主轴和平澜路城市次轴。奔竞大道城市主轴是展示城市现代景观和空间的主要轴线。该轴线向南北进一步延伸，串联“奥博单元核心区”和“北单元核心区”，形成三个单元相互连接的结构体系。平澜路城市次轴连通世纪城各核心区块，是串联亚运村公园、市心路绿地和国博中心等开放空间及地标的功能轴线。 片区交融:划分5个片区，即核心商务区、滨江休闲区、2个居住综合功能区、防护景观区。以核心商务区为引领，2个居住综合功能区、滨江休闲区和防护景观区为补充。 (四)公共服务设施配套:原则同意规划区内公共服务设施的内容和规模。 (五)道路交通规划:原则同意规划区内道路网按城市快速路、主干路、次干路与支路四级控制。 (六)市政基础设施规划:原则同意规划区内给水、排水、电力、通信、燃气、环卫等市政基础设施的统筹安排。 二、规划范围内建设用地或建筑物的现有合法用途在其用途改变或建筑物重建前不必根据《规划》进行调整。 三、规划范围内任何用地或建筑物如需更改用途，或进行任何其他的开发重建，新的用途和开发重建必须符合《规划》。 四、因规划实施需要，需对《规划》进行局部调整的，按有关规定执行。 五、在《规划》批复前已签订国有土地使用权出让合同的出让用地或已取得建设用地规划许可证的划拨用地建设项目，除涉及公共利益需要外，其后续规划许可与管理仍可按原确定的规划条件执行。 六、《规划》由市规划局负责解释。 七、《规划》经批准并加盖杭州市规划局(杭州市测绘与地理信息局)规划设计成果校验章后生效，原有同级别同类型规划同时废止。 规划符合性分析： 杭州市钱江世纪城核心区单元控制性详细规划(2018版）（杭政函【2018】58号，批复时间：2018.7.2），规划局部图如下： 图1-1杭州市钱江世纪城核心区单元控制性详细规划(2018版）局部图 符合性分析： 对照图1-1中的杭州市钱江世纪城核心区单元控制性详细规划(2018版）图，项目所在地在该规划内，项目所在地地块性质为B1/B2住商混合用地，本项目锅炉房为该萧政储出（2019）14号地块（台泥总部大楼）配套设施，因此符合用地要求。 规划环评影响评价符合性分析 |  |  |  |  |  |

表1-2生态空间清单（节选和本项目行业相关部分）

| 序号 | 规划区块 | 生态空间名称及编号 | 生态空间范围示意图 | 管控要求 | 规划用地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 生产空间 | 萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元（ZH33010920007） |  | 1、根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件； 2、合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带； 3、严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量； 4、所有企业实现雨污分流； 5、强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 | 商业用 地、体育用地 |

表1-3环境标准清单（节选和本项目行业相关部分）

| 序号 | 类别 | 主要内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空间准入标准 | 生产空间 | 萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元（ZH33010920007） | 管控要求：1、根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件； 2、合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带； 3、严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量； 4、所有企业实现雨污分流； 5、强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 |
|  |  |  |  | 禁止准入产业：产业型工业项目 |
|  |  |  |  | 限制准入产业：/ |
| 2 | 污染物排放标准 | 废气 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）、《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 废水 |  | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  |  | 噪声 |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）、《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) |
|  |  | 固废 |  | 《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017) |
| 3 | 环境质量管控标准 | 污染物排放总量 管控限值（单位：t/a） |  | 大气污染物SO2远期8.40；NOX远期210.0；烟粉尘远期0.0210 |
|  |  |  |  | 水污染物COD远期700.8；NH3-N远期70.08 |
|  |  | 环境质量标准 |  | 大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  |  |  |  | 水环境：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准，《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准 |
|  |  |  |  | 声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2、3及4a类标准 |
|  |  |  |  | 土壤环境：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)中的相应标准 |
| 4 | 行业准入标准 | 环境准入指导意见 |  | / |
|  |  | 行业准入条件 |  | 《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2019年本）》 |

| 其他符合性分析 | 1、杭州市生态环境分区管控动态更新方案 根据《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》（杭环发〔2024〕49号，2024年8月12日），本项目所在地环境管控单元名称为“萧山区钱江金融城、图灵小镇重点管控单元”，属于“重点管控单元”中“钱塘江金融城、图灵小镇”，具体准入清单内容如下表所示： 表1-4杭州市环境管控单元分类准入要求 名称; 内容. 环境管控单元; 类型; 重点管控单元. 区域; 产业集聚区. 管控要求; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平，推动企业绿色低碳技术改造。新建、改建、扩建高耗能、高排放项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，强化“两高”行业排污许可证管理，推进减污降碳协同控制。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，深化工业园区(工业企业)“污水零直排区”建设所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。重点行业按照规范要求开展建设项目碳排放评价。. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求,提高资源能源利用效率。. 表1-5杭州市辖区环境管控单元准入清单一览表 序号; 环境管控单元要求; 项目情况; 相符性. 萧山区钱江金融城、图灵小镇重点管控单元（ZH33010920008）. 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目锅炉房为该萧政储出（2019）14号地块（台泥总部大楼）配套设施，位于地下一层，符合空间布局引导要求。; 符合. 污染排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 本项目按照总量管控要求，实行总量控制制度，实行区域总量削减替代。项目运行实行雨污分流。; 符合. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管,加强重点环境风险管控企业应急预案制定,建立常态化的企业隐患排查整治监管机制,加强风险防控体系建设。; 本项目实施后建设环境风险防范设施设备和正常运行监管、建立隐患排查整治监管机制、加强风险防控体系建设等措施。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. 重点管控对象; 钱塘江金融城、图灵小镇; /. 2、“三线一单”符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修订），要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入管控清单”。 - （1）生态保护红线 - 根据《杭州市生态保护红线划定》文本，杭州市生态保护红线划定了2大类共10个功能区块，总面积为50.84km2，占全区国土面积993km2的5.12%。其中生态功能类型8个，面积为45.59km2，占生态保护红线总面积89.67%；生态环境敏感性类型2个，面积为5.25km2，占生态保护红线总面积10.33%。 - 本项目位于萧山区钱江世纪城，不涉及生态保护红线区域，因此符合生态保护红线要求。 - 环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。根据自然环境现状监测可知本项目区域声、地表水环境质量能达相应标准的要求；项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。根据自然环境现状监测可知本项目区域声、地表水环境质量能达相应标准的要求；基本因子：根据该区域环境质量二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和细颗粒物（PM2.5）和一氧化碳（CO）均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，臭氧（O3）、可吸入颗粒物（PM10）略有超标，出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，造成污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。因此，项目所在地属于空气质量非达标区。由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，由不达标区将逐步转为达标区。 - 本项目所在区域周边地表水、声环境质量均能达到环境质量目标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目产生的三废均能达标排放，对项目周围大气环境、水环境及声环境影响不大，故项目运营后不会造成区域环境质量出现降级现象，符合环境质量底线。 - 资源利用上线 - 本项目原辅材料及能源消耗合理分配，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，项目的建设符合资源利用上线要求。 - 生态环境准入管控清单 - 对照《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》，项目符合所在的萧山区钱江金融城、图灵小镇重点管控单元（ZH33010920008）的管控要求。 3、建设项目环评审批“四性五不准”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.07.16修正），建设项目环评审批应重点审查‚“四性”要求，对不符合“五不准”要求的建设项目应作出不予批准的决定，具体见表1-6。 表1-6建设项目环境保护管理条例“四性五不准”要求符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 是否符合. 四性; 建设项目的环境可行性; 项目符合产业政策、可做到达标排放，符合选址规划、生态规划、总量控制及环境质量要求等，从环保角度看，项目实施是可行的。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 根据项目设计生产能力等参数进行废水、废气、固废污染源强核算，利用点声源距离衰减模式、整体声源模式等进行噪声预测，其环境影响分析测评估的可靠性; 符合. 环境保护措施的有效性; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。; 符合. 五不准; (一)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. (二)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 根据监测数据表明，环境空气个别污染因子有所超标，企业所在地地表水境、声环境均能满足相关标准要求。根据《萧山区大气环境质量限期达标规划》（萧政发[2019]53号），要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，将逐步转变为达标区。本项目废水经处理后可达标纳管排放，固废能做到妥善处理，厂界噪声可达标排放，能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 不属于不予批准的情形. (三)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 不属于不予批准的情形. (四)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 现有项目在切实落实各项污染防治措施后，各类污染物均可得到有效控制。本评价在现有项目的基础上，提出可靠合理的环境有效防治措施。; 不属于不予批准的情形. (五)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 不属于不予批准的情形. 综上所述，本项目不属于不予批准项目。 4、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则符合性分析 表1-7《长江经济带发展负面清单指南(试行)浙江省实施细则》符合性分析 具体要求; 符合性分析; 是否符合. 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。 经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内，不在I级林地、一级国家级公益林内。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 在国家湿地公园的岸线和河段范围内：（一）禁止挖沙、采矿；（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；（四）禁止截断湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；（七）禁止引入外来物种；（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不在长江流域河湖岸线。; 符合. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。; 本项目不在长江重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于外商投资项目；不属于落后产能项目和严重过剩产能行业项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 本项目不在水库和河湖等水利工程管理范围内。; 符合. 综上，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》浙江省实施细则的相关要求。 5、城市总体规划符合性分析 本项目位于萧山区钱江世纪城，根据不动产权证：浙（2020）萧山区不动产权第0013211号，明确项目用地为商业、商务用地，本项目锅炉房为萧政储出（2019）14号地块（台泥总部大楼）配套设施，故本项目符合当地土地利用规划要求。 6、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》中限制、淘汰类，符合国家产业政策，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》中规定的淘汰、禁止发展类产品，符合浙江省产业政策，不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合杭州市产业政策，不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合萧山区产业政策。 7、建设项目审批原则相符性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正，浙江省人民政府第388号令，2021.2.10第三次修正并施行）规定，环评审批原则如下： (1)建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求 根据前文叙述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。 (2)排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能做到达标排放；本项目排放的总量控制因子通过区域替代削减和排污权交易，可以萧山区内平衡，符合总量控制要求。 (3)建设项目应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求 根据前文叙述，本项目位于萧山区钱江世纪城，根据不动产权证：浙（2020）萧山区不动产权第0013211号，明确项目用地为商业、商务用地，本项目锅炉房为萧政储出（2019）14号地块（台泥总部大楼）配套设施，符合现有土地利用要求。 根据前文叙述，本项目符合国家及地方产业政策。 综上所述，本项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 萧政储出（2019）14号地块（台泥总部大楼）项目位于萧山区钱江世纪城，该地块于2019年10月开工建设，2024年10月竣工。本项目锅炉房设置在台泥总部大楼地下一层。项目用房面积为350m2，主要建设内容为新建配套的锅炉及配套附属设施，锅炉房设全自动燃气承压热水锅炉5台（配备3台2800kw和2台2100kw全自动燃气承压热水锅炉供热），其中2台2100kw用于酒店，3台2800kw用办公，酒店热水全年24h运行，酒店和办公供热年运行120天（其中酒店供热24h/d，办公供热10h/d）），总供热量122600KW。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的项目，需执行环境影响评价制度，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的规定，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业91--热力生产和供应工程--天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”，应编制环境影响报告表。因此，建设单位委托我公司承担该建设项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，经过现场踏勘，根据导则要求编制完成本环评报告表，从环保角度论证项目建设可行性，提出防治污染环境的对策与措施，为项目建设和环境管理部门决策提供依据，现呈报生态环境主管部门审查。 2、项目组成 （1）项目名称：萧政储出（2019）14号地块项目 （2）建设单位：台泥(杭州)环保科技有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：项目厂址位于萧山钱江世纪城核心区块单元，东至潮韵路绿化带，北至规划支路，西至观澜路绿化带，南至金鸡路绿化带萧政储出（2019）14号地块台泥总部大楼地下一层，项目具体地理位置见附图一。 （5）建设内容：主要建设内容为新建配套的锅炉及配套附属设施，锅炉房设全自动燃气承压热水锅炉5台（配备3台2800kw和2台2100kw全自动燃气承压热水锅炉供热），其中2台2100kw用于酒店，3台2800kw用办公，酒店热水全年24h运行，酒店和办公供热年运行120天（其中酒店供热24h/d，办公供热10h/d）），总供热量122600KW。 项目主要建设内容见表2-1。 表2-1项目主要建设内容一览表 项目组成; 备注. 项目; 建设名称; 规模及用途. 主体工程; 锅炉房; 地下1F，建筑面积350m2，包括锅炉房、值班室、水泵房; 新建. 公用工程; 给水系统; 市政给水; /. 排水系统; 雨污分流制; /. 供电系统; 市政供电; /. 环保工程; 废气; 锅炉烟气经高于主楼顶烟囱（253m）高空排放（DA001、DA002、DA003、DA004、DA005）; 新建. 废水; 项目生活污水依托现有化粪池处理；锅炉废水作为清下水排入市政管网; 新建. 噪声处理; 隔声减震、消音器; /. 固废; 生活垃圾交由环卫部门处理，废树脂由厂家回收。; /. 3、项目设备清单 项目主要设备见下表。 表2-2项目主要设备表 序号; 设备名称; 数量. 1; 全自动燃气承压热水锅炉; 5台. 表2-3项目锅炉参数一览表 序号; 设备名称; 全自动燃气承压热水锅炉. 1; 型号; PREX3G-CN2100/10; PREX3G-CN2800/10. 2; 数量; 2台; 3台. 3; 额定热功率; 2100kw; 2800kw. 4; 燃气耗量; 220m3/h; 300m3/h. 5; 额定出水温度; 90℃; 90℃. 6; 额定回水温度; 70℃; 70℃. 4、主要原辅材料情况 项目主要原材料消耗情况详见下表。 表2-4主要原辅材料 序号; 主要原料名称; 年消耗数量; 单位; 备注. 1; 天然气; 315万; m3/a; 管道运输. 2; 水; 7927.5; t/a; /. 5、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为锅炉用水，用水量7672t/a，由市政给水供水管网提供。 ①锅炉用水 锅炉补水量为锅炉用水损失量与定期排水量的总和。根据《工业锅炉房设计手册》(第二版)中的经验公式：循环水量=1000×0.86kcal/MW×吸热量(MW)/一次网温度差(℃)，锅炉用水损失量按一次网循环水量的0.3%计。根据《热力计算标准》中规定“对于小于35t/h的锅炉，排污率为5%，35t/h以上一般不超过2%”，锅炉的排污率是指锅炉排污水量占锅炉蒸发量的百分率。本项目锅炉排污率取5%，，本项目设有5台蒸汽锅炉运行，按0.7MW≈1t/h蒸汽计。 表2-5锅炉用水情况表 序号; 型号; PREX3G-CN2100/10; PREX3G-CN2800/10. 1; 用途; 酒店热水; 酒店取暖; 办公取暖. 2; 数量; 1台; 1台; 3台. 3; 额定热功率; 2100kw; 2100kw; 2800kw. 4; 时间; 全年，24h/d; 120天（冬季），24h/d; 120天（冬季），10h/d. 5; 循环水量; 90.3m3/h; 90.3m3/h; 361.2m3/h. 6; 额定出水温度; 90℃; 90℃; 90℃. 7; 额定回水温度; 70℃; 70℃; 70℃. 8; 小时损失量; 0.27t; 0.27t; 1.08t. 9; 全年损失量; 2365.2t; 777.6t; 1296t. 10; 额定蒸发量; 3t/h; 3t/h; 12t/h. 11; 年蒸发量; 26280t; 8640t; 14400t. 12; 小时排水量; 0.15t; 0.15t; 0.6t. 13; 年排水量; 1314t; 432t; 720t. 综上，锅炉补水量约为6904.8t/a。 ②软化水系统补水 本项目锅炉补水采用全自动软水器，根据资料可知全自动软水器软水转化效率为90%，故本项目软水系统补水需新鲜水3.14m3/h(7672m3/a)。 ③生活用水 项目劳动定员7人，人均用水量按100L/人·d，年运行天数为365天，则用水量为0.7t/d（255.5t/a）。 （2）排水 项目生活污水依托现有化粪池处理后由市政管网排入钱江水处理厂，排水量按照用水量的80%计，生活污水排放量为0.56m3/d（204.4t/a）；锅炉排水和软化设备外排水作为清下水排入市政污水管网，排放量为3233.2t/a。 图2-1水平衡图 （3）供电 本项目供电由市政供电系统提供。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员7人，一天工作24小时。 7、总平面布置 项目锅炉房位于台泥总部大楼地下一层，在满足消防、安全、卫生要求的前提下，总平面布局根据工艺流程顺畅、运输合理、生产管理方便，同时最大限度节约空间，项目平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目主要建设内容为锅炉房，新建锅炉5台及配套附属设施。锅炉房运营期间工艺流程简述如下： 市政自来水进入软化水系统(采用离子交换树脂处理)处理后进入供暖循环水系统内，天然气经专用管道进入燃气锅炉内燃烧，通过加热使锅炉内的软水变成热水，在循环水泵的推动下，热水经输水管网输送。燃烧产生的烟气由主楼顶烟囱高空排放。根据锅炉水质要求，定期对锅炉进行排污。 （1）离子交换软化水 离子交换是指离子交换剂上交换的离子与溶液中离子间发生交换反应的过程，此时溶液中的某种离子取代了离子交换剂上的可交换离子，而吸着在其上，交换剂上可交换离子则进入溶液，水中的钙镁离子(硬度成分)与离子交换剂中的钠离子的交换反应，这个过程称之为水的离子软化，这种能和溶液中阴阳离子进行交换反应的物质称之为离子交换剂，具有应用价值的离子交换剂，不仅能够与水中的离子进行交换，并且在达到交换容量不能再交换时，了通过相反的的交换反应，使它再次恢复交换能力，转化为所需的形式，这个过程称之为离子交换剂的再生。离子交换反应是一个可逆的过程，而且是按等一价基本单元物质的量规格进行的。 2RNa+Ca2+→R2Ca+2Na+ 2RNa+Mg2+→R2Mg+2Na+ 本项目运营期工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2项目生产工艺流程及产污节点图 天然气经调压后进入锅炉进行燃烧，燃气锅炉内的水被加热成蒸汽，蒸汽在上升过程中接触到配置在负压蒸汽室内的热交换器表面，蒸汽将热量传给热交换器，使热交换器中的冷水逐渐加热成蒸汽，经管道输送至用热单元。本项目锅炉排水及软化设备外排水经市政污水管网排入钱江水处理厂。 产污分析： 表2-6产污分析一览表 主要污染源; 污染物名称; 排放方式. 营运期; 废气; 锅炉废气; 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度; 连续. 废水; 锅炉排水、软化水处理排污水、生活污水; pH、CODcr、SS、NH3-N; 间断. 噪声; 设备噪声; 等效A声级; 间断. 固废; 软水制备; 废离子交换树脂; 间断. 员工; 生活垃圾; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有污染问题及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气 为了解项目拟建区域大气环境质量现状，本次环评收集了2023年杭州市萧山区常规监测点(城厢镇(北干)自动站实况)监测结果统计，并根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号，2018年9月1日起实施）和《环境空气质量评价技术规范》(试行)(HJ663-2013)的规范要求，对数据进行统计分析。具体监测结果详见表3-1。 表3-1萧山区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 浓度; 评价标准; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均值; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年均值; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年均值; 58; 70; 83; 达标. PM2.5; 年均值; 35; 35; 100; 达标. CO; 95%百分位24小时值; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 90%百分位日最大8小时均值; 166; 160; 104; 超标. 上述监测数据可知：监测点中除O3第90百分位数8h平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准限值，其余监测因子平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此本项目所在评价区域为不达标区。 因此，杭州市萧山人民政府制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，规划内容如下： - （一）规划期限及范围 1.规划范围 整体规划范围为萧山区域，规划总面积为998.5平方公里（不含大江东）。 - 2.规划期限 规划基准年为2015年。规划期限分为近期（2016年—2020年）、中期（2021年—2025年）和远期（2026年—2035年） - 3.目标点位 目标点位为萧山区城厢镇国控监测站。 - （二）规划目标 通过二十年努力，全区大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高，大气环境质量明显改善，包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等6项主要大气污染物指标全面稳定达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，使广大市民尽情享受蓝天白云、空气清新的好天气。 到2025年，实现全市域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定稳定达标的同时，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。 到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 主要任务： 1、调整优化产业结构，统筹区域环境资源①优化城市布局；②保护城市自然本底；③优化产业布局；④加大集聚性产业转型升级；⑤淘汰落后产能。 2、深度调整能源结构，加强能源清洁利用①严控煤炭消费总量；②深化禁燃区建设；③推进园区集中供热；④强化能源清洁、高效利用；⑤提升清洁能源利用水平；⑥推动绿色建筑发展；⑦推进煤改气、煤改电。 3、全面治理燃煤废气，强化工业废气治理①全面治理“燃煤烟气”；②深入治理“工业废气”；③加强消耗臭氧层物质控制。 4、实施VOCs专项整治，强化臭气异味治理①推进重点行业VOCs减排；②推进环境友好型原辅材料代替；③发展清洁的绿色环保产品；④推广清洁生产工艺；⑤实施密闭化生产；⑥深入开展泄露检测与修复（LDAR）；⑦开展臭气异味源排查治理。 5、积极调整运输机构，加快治理“车船尾气”①加强机动车环保管理；②提高燃油品质；③加强油气回收治理；④发展清洁交通；⑤加强船舶污染排放监管；⑥加强非道路移动机械污染排放监管。 6、调整优化用地结构，强化治理“扬尘灰气”①加强施工场地扬尘管理；②强化道路扬尘治理；③加强堆场扬尘治理；④加强矿山粉尘防治；⑤推进绿化造林工程。 7、深入治理“城乡排气”，重点推进源头防治①严格控制餐饮油烟；②控制装修和干洗废气污染；③加强农业废气管理。 8、加强区域联防联控，积极应对重污染天气①完善区域大气污染联合防治机制；②完善区域空气质量监测体系；③构建区域应急预警体系；④实施季节性污染排放调控；⑤实施区域大气环境联合执法监管。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 企业只要严格落实本环评提出的污染防治措施，本项目排放的大气污染物能达标排放，不会减缓大气污染物减排计划的推进，不会改变拟建地的环境质量水平和环境功能。 2、地表水环境质量 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》(浙江省环境保护厅，2016.05.26)，本项目所在水环境目标水质为Ш类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ш类标准。因此，为了解项目所在区域河道现状水质，现引用智慧河道云平台中的数据，监测断面为后解放河(盈丰街道段)，具体监测数据见下表。 表3-2地表水监测评价结果 单位：mg/L(除 pH、水温外) 监测日期; 采样地址; DO; CODMn; TP; NH3-N. 2022年6月1日; 后解放河(盈丰街道段); 6.76; 3.1; 0.14; 0.96. Ⅲ类标准; /; ≥5; ≤6; ≤0.2; ≤1.0. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是. 由上表可见，监测期间，监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3、环境噪声质量现状 本项目锅炉房位于地下负一层，周边50m范围内无环境敏感点，故无需进行现状监测。 4、地下水、土壤环境质量现状 项目不涉及重金属及持久性难降解有机污染物排放，严格按照要求做好项目建设范围内的防渗漏措施后，不会存在土壤、地下水污染途径，原则上可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态环境 本项目不新增用地，且用地范围内及周边无生态环境保护目标，故本次环评不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 评价范围内无自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区以及重要生态功能区等特殊环境敏感目标。项目主要环境保护目标见下表。 表3-3 环境保护目标一览表 环境要素; 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对相对方位; 与厂界最近距离; 保护对象; 环境调查范围. X; Y. 大气环境; 观云钱塘城; 233800.21; 3348457.20; 南面; 120m; 居民住宅; 厂界外500米范围内. 众安·嘉润公馆北区; 234071.07; 3348499.98; 东面; 100m; 居民住宅. 众安·嘉润公馆南区; 233914.96; 3348371.09; 东南; 150m; 居民住宅. 钱江大观; 234447.42; 3348166.56; 东面; 350m; 居民住宅. 滨江观品; 234089.06; 3348221.86; 东南; 350m; 居民住宅. 声环境; 厂界外周围50m内无声环境保护目标. 地下水环境; 无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 厂界外500米范围内. 生态环境; 无生态环境保护目标; 项目用地范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 项目使用天然气锅炉供热，项目燃气锅炉运行时颗粒物、SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3新建锅炉大气污染物特别排放浓度限值要求,氮氧化物根据《浙江省空气质量改善“十四五”规划》中对新建燃气锅炉的要求（见表3-4）。 表3-4 锅炉大气污染物排放标准 单位 mg/m3 污染物; 燃气锅炉排放限值. 颗粒物; 20. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 30. 注：新建锅炉房的烟囱周围半径 200m 距离内有建筑物时，其烟肉应高出最高建筑物 3m，根据项目周边调查，锅炉房的烟囱周围半径 200m 距离内，最高建筑为北面浙商银行总部大楼，楼高250m，故本项目烟囱高度253m。. 2、废水排放标准 生活废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经钱江水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放（其中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷出水执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1排放限值）。具体见下表。 表3-5污水排放标准 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002一级A标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤40; ≤2; ≤0.3. 备注：①为浙江省人民政府发布实施的《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。. 3、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区噪声排放标准；具体标准值见表3-6。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准表单位dB(A) 项目; 类别; 昼间; 夜间. 营运期; 2类; 60; 50. 4、固体废物 一般工业固体废物过程的污染控制应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量控制指标 | 根据现行的环保管理要求，主要污染物总量控制指标为：化学需氧量（COD）、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）、五类重点重金属（铬、镉、铅、汞、砷）。 本项目属于D4430热力生产和供应项目，非工业项目，新增污染物无需总量削减替代。本项目实施后公司总量控制指标见表3-7。 表3-7本项目总量控制建议值 (单位：t/a) 序号; 项目; 本项目排放量. 1; 水量; 3437.6. 2; COD; 0.1376. 3; NH3-N; 0.0006. 4; 二氧化硫; 1.26. 5; 氮氧化物; 0.9545. 6; 烟粉尘; 0.3465. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工废气 本项目仅为锅炉设备和管道的安装和调试工程，不涉及房屋土建、装修及改造，故施工期内不产生废气。 2、施工废水 本项目为锅炉及其配套设施的安装，不涉及土建工程，施工期产生的废水主要包括施工人员生活污水，主要污染物是CODCr、BOD5、SS、NH3-N。生活污水排入化粪池，再经市政管网排入钱江水处理厂。 采取上述措施后，施工过程产生的废水能达标排放，对水环境影响较小。 3、施工噪声 施工期噪声主要来源于安装锅炉过程中的设备噪声以及人工敲击噪声，噪声值在70~90dB(A)。由于锅炉安装在地下一层，设备安装时噪声经建筑物隔声后，能达标排放，对外环境影响较小。 4、施工固体废物 施工期的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要为安装新锅炉过程中产生的，生活垃圾主要为施工人员日常生活产生的。本项目建设规模较小，工期短，建筑垃圾集中堆放后运送至指定的弃渣场，生活垃圾收集后，由环卫部门清运。 综上所述，本项目施工期影响是短暂的，施工阶段完成后，对周边的影响即可消除，因此，施工期加强施工现场管理，遵守当地有关规定，并采取有效的防护措施，制定扬尘、噪声、固体废物控制方案，接受相关部门的监督，最大限度的减少施工期间对环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1.1、废气污染物源强核算 本项目运营期废气为锅炉废气。 本项目配备3台2800kw和2台2100kw全自动燃气承压热水锅炉供热，其中酒店热水全年24h运行，酒店和办公供热年运行120天（其中酒店供热24h/d，办公供热10h/d），经烟囱高空排放（DA001、DA002、DA003、DA004、DA005）。 锅炉年消耗天然气315万m3/a，其工业废气量、二氧化硫、氮氧化物排污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-4430工业锅炉(热力供应)行业系数手册中天然气锅炉相关产排污系数进行计算。烟尘（颗粒物）排污系数参考《工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》下册中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）”产排污系数进行核算，各项空气污染物排污系数见表4-1。项目使用的燃料天然气中硫的含量≤200mg/m3。 项目废气产排情况见下表。 表4-1 锅炉燃烧污染物排放系数 锅炉编号; 锅炉型号; 用途; 天然气用量（万m3/a）; 污染物指标. 工业废气量（万m3）; 烟尘(t); 二氧化硫(t); 氮氧化物(t). 标立方米/万立方米-原料; 千克/万立方米-原料; 千克//万立方米-原料; 千克/万立方米-原料. 107753; 1.1; 0.02S①; 3.03(低氨燃烧-国际领先). 锅炉1; PREX3G-CN2800/10; 办公、商用供暖; 45; 484.8885; 0.0495; 0.180; 0.13635. 锅炉2; PREX3G-CN2800/10; 45; 484.8885; 0.0495; 0.180; 0.13635. 锅炉3; PREX3G-CN2800/10; 45; 484.8885; 0.0495; 0.180; 0.13635. 锅炉4; PREX3G-CN2100/10; 酒店供暖; 45; 484.8885; 0.0495; 0.180; 0.13635. 锅炉5; PREX3G-CN2100/10; 酒店热水; 135; 1454.6655; 0.1485; 0.540; 0.40905. 合计; 0.3465; 1.26; 0.9545. 注：①天然气燃料中含硫量200毫克/立方米，则S=200。 表4-2 项目废气产排情况一览表 运营 期环 境影 响和 保护措施; 产污工序; 污染物名称; 产生状况; 排放形式; 排放情况; 治理措施; 污染物排放; 排放口基本情况; 排放标准（mg/m）; 排放 时间. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a); 编号; 收集效率(%); 去除率(%); 风量; 名称; 是否可行技术; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 高度 (m); 直径 (m); 类型; 地理坐标; h. 锅炉1; 烟尘; 10.21; 0.04; 0.0495; 有组织; DA001; 100; /; /; /; 是; 10.21; 0.04; 0.0495; 20; 0.65; 一般排放口; 20; 1200. S02; 37.12; 0.15; 0.180; 100; /; /; /; 是; 37.12; 0.15; 0.180; 50. NOX; 28.12; 0.11; 0.13635; 100; /; /; /; 是; 28.12; 0.11; 0.13635; 30. 锅炉2; 烟尘; 10.21; 0.04; 0.0495; 有组织; DA002; 100; /; /; /; 是; 10.21; 0.04; 0.0495; 20; 0.65; 一般排放口; 20; 1200. S02; 37.12; 0.15; 0.180; 100; /; /; /; 是; 37.12; 0.15; 0.180; 50. NOX; 28.12; 0.11; 0.13635; 100; /; /; /; 是; 28.12; 0.11; 0.13635; 30. 锅炉3; 烟尘; 10.21; 0.04; 0.0495; 有组织; DA003; 100; /; /; /; 是; 10.21; 0.04; 0.0495; 20; 0.65; 一般排放口; 20; 1200. S02; 37.12; 0.15; 0.180; 100; /; /; /; 是; 37.12; 0.15; 0.180; 50. NOX; 28.12; 0.11; 0.13635; 100; /; /; /; 是; 28.12; 0.11; 0.13635; 30. 锅炉4; 烟尘; 3.54; 0.017; 0.0495; 有组织; DA004; 100; /; /; /; 是; 3.54; 0.017; 0.0495; 20; 0.55; 一般排放口; 20; 2880. S02; 12.89; 0.063; 0.180; 100; /; /; /; 是; 12.89; 0.063; 0.180; 50. NOX; 9.76; 0.047; 0.13635; 100; /; /; /; 是; 9.76; 0.047; 0.13635; 30. 锅炉5; 烟尘; 1.17; 0.017; 0.1485; 有组织; DA005; 100; /; /; /; 是; 1.17; 0.017; 0.1485; 20; 0.55; 一般排放口; 20; 8760. S02; 4.24; 0.062; 0.540; 100; /; /; /; 是; 4.24; 0.062; 0.540; 50. NOX; 3.21; 0.047; 0.40905; 100; /; /; /; 是; 3.21; 0.047; 0.40905; 30. 林格曼黑度是用视觉方法对烟气黑度进行评价的一种方法。经类比分析判断，本项目SO2、NOx均满足相应标准限值，燃烧效率较高，本项目烟气黑度<1级。 1.2、废气治理措施可行性分析 项目燃气锅炉烟气经烟囱DA001、DA002、DA003、DA004、DA005高空排放，颗粒物、SO2排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3新建锅炉大气污染物特别排放浓度限值要求,氮氧化物排放浓度满足《浙江省空气质量改善“十四五”规划》中对新建燃气锅炉的要求。 1.3、废气监测要求 对照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ820-2017)，本项目废气监测要求见下表4-3。 表4-3本项目废气监测要求一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 备注. 废气; DA001、DA002、DA003、DA004、DA005; 颗粒物、SO2、烟气黑度; 1次/年; 日常运行监测. NOx; 1次/月（采暖季）; 日常运行监测. 二、废水 本项目废水主要为生活污水、锅炉排水和软化设备外排水。 表4-4 废水污染物产排情况表 产排污环节; 生活; 软化设备外排水; 锅炉排水. 类别; 生活污水; 生产废水; 生产废水. 排放量（t/a）; 204.4; 767.2; 2466. 污染物种类; CODcr; NH3-N; /; /; /; /. 产生情况; 产生浓度(mg/m3); 300; /; /; /; /. 产生量（t/a）; 0.062; /; /; /; /. 治理设施; 治理工艺; 化粪池; /; /; /; /. 治理效率; /; /; /; /; /. 是否为可行技术; 是; 是; 是; 是; 是. 排放情况; 废水排放量（t/a）; 204.4; 767.2; 2466. 污染物种类; CODcr; NH3-N; CODcr; NH3-N; CODcr; NH3-N. 排放浓度(mg/m3); 40; 2; 40; 2; 40; 2. 污染物排放量（t/a）; 0.0082; 0.0006; 0.0307; 0.0016; 0.0987; 0.0050. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 钱江水处理厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量稳定且无规律，但不属于冲击性排放. 排放口基本情况; 编号及名称; 废水纳管口DW001. 地理坐标; 120.393945，30.178843. 排放标准; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》. 1、废水源强排放 （1）生活污水 目劳动定员7人，人均用水量按100L/人·d，年运行天数为365天，则用水量为0.7t/d（255.5t/a），排水量按照用水量的80%计，生活污水排放量为204.4t/a，主要污染物浓度CODcr300mg/L、氨氮30mg/L。 （2）软化设备外排水 锅炉软水制备过程中会产生软化设备外排水，排放量为767.2t/a，可作为清下水排入污水管网。 （3）锅炉排水 锅炉在运行过程中为减少炉体及管路水中水垢渣，保证其水质清洁度，需排出少量炉水，根据水平衡分析，项目锅炉排水为2466t/a，可作为清下水排入污水管网。 2、废水污染防治措施可行性分析 （1）污水处理站可行性分析 本项目锅炉排水和软化设备外排水作为清下水排入污水管网，生活污水依托现有化粪池处理达标后由市政管网排入钱江水处理厂处理，对环境影响较小，属于可行性技术。 （2）项目废水排入污水处理厂可行性分析 - （1）依托概况 萧山钱江水处理厂一期工程始建于1990年，采用“高效生物反应器(HCR)”工艺，设计规模为12万m3/d，2006年实施“HCR”工艺改造工程，污水处理采用A/A/O工艺，污泥处理采用重力浓缩+带式脱水工艺，一期改造工程于2006年投入运行，改造后的设计规模为10万m3/d。二期工程设计规模24万m3/d，污水处理工艺采用水解酸化＋A/A/O工艺，污泥处理采用带式浓缩脱水工艺，首期12万m3/d于2005年投入运行，末期12m3/d于2017年投入运行。为改善水体环境，钱江水处理厂于2014年实施了提标改造工程，主要对现有34万m3/d规模进行提标改造，改造后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，目前该工程已投入运行并通过三同时竣工验收。 为满足萧山经济发展的需求，萧山钱江水处理厂四期扩建工程项目通过环评审批，该项目列入中央水污染防治项目储备库项目和杭州市2022年亚运会配套项目，四期项目扩建后新增40万m3/d污水处理能力，采用地埋式竖向布置型式，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB8918-2002)一级A标准。远期萧山钱江水处理厂设计处理规模为74万m3/d。 根据《杭州市人民政府关于报送城镇污水处理厂主要污染物排放标准执行情况的函》，钱江水处理厂于2023年2月21日起主要污染物出水水质执行《城镇污水处理厂主要污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1限值要求。 (2)依托可行性分析 ①水质接管可行性 萧山钱江水处理厂设计进出水水质见下表。 表4-5萧山钱江水处理厂设计进出水水质 单位：mg/L 指标; COD; SS; NH3-N; TP; TN. 设计进水水质; ≤500; ≤400; ≤35; ≤7; ≤50. 设计出水水质; ≤40; ≤ 10; ≤2; ≤0.5; ≤ 15. 根据前述分析，预计项目生活污水中各类污染物能够达到萧山钱江水处理厂接管标准要求，可以接管。 ②污水处理厂出水水质 根据萧山钱江水处理厂2023年3月2日~8日污水排放口在线自动监测数据，该污水处理厂运行稳定，具体数据见下表。 表4-6萧山钱江水处理厂总排口水质监测数据 单位：mg/L 日期; CODcr; 氨氮. 2023.3.2~2023.3.8; 18.34~22.85; 0.045~0.0499. 限值; 40; 2. 达标情况; 达标; 达标. 由上表可知，萧山钱江水处理厂废水化学需氧量、氨氮2项主要污染物排放可以达到《城镇污水处理厂主要污染物排放标准》(DB33/2169-2018)表1限值要求，出水水质较为稳定。 本项目废水排放量较小，废水量在污水处理厂允许范围内，排放的废水污染物浓度在污水处理厂的进水浓度以内，不会对污水处理厂造成冲击，满足依托的环境可行性要求，本项目废水排放不会对最终纳污水体产生明显影响。 3、监测计划 表4-7自行监测要求 排放口编号; 污染物 名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. DW001; 流量; □自动 √手工; /; /; /; /; 混合采样至少3个混合样; 1次/年; /. pH; GB 6920-1986. CODCr; HJ828-2017. SS; GB/T11901-1989. NH3-N; HJ535-2009. 三、噪声 （1）源强分析 本项目运营期主要产噪设备为鼓风机、锅炉进水时高压水泵的设备噪声和锅炉烟气排放时产生的噪声。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉(HJ991-2018)》附录 D 锅炉相关设备噪声源强参考值。 表 4-8 本项目产噪设备噪声源声压级一览表 序号; 主 要声源 设备; 声频特性; 监测位置; 声压级/dB(A); 持续时间; 常见隔声措施. 1; 燃气锅炉; 宽频分布; 结构外1m; 70-90; 24小时; 隔声封闭. 2; 锅炉给水泵; 宽频分布; 设备外1m; 70-90; 24小时; 隔声罩壳、厂房隔声. 3; 锅炉排汽口; 中高频; 排汽口2m; 100-120; 24小时; 消声器. （2）预测模式 本次评价选用点源的噪声预测模式，点噪声源在传播过程中，受到房间的吸收和屏蔽，又经距离衰减及空气吸收后，到达受声点，根据本项目运营期各噪声源的特征以及《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式，具体预测公式如下： 1)建设项目在预测点产生的等效声级贡献值Leqg： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti—— i 声源在T时段内的运行时间，s。 2)预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 3)室内声传播衰减计算 对于室内点声源，先按下式计算其等效室外声源声功率级，然后按室外点声源预测方法计算预测点的 A 声级。 Lw = LP 2 + 10lg s LP 2 = LP1 一 (TL + 6) 式中： Lw—等效室外声源的声功率级； Le—室内声源的声功率级； s—透声面积； LP1—室内靠近围护结构处的声压级； LP2—室外靠近围护结构处的声压级； TL—隔墙（或窗户）隔离声量； r—声源到靠近围护结构某点处的距离； R—房间常数； Q—指向性因数。 （3）参数选取 ①执行标准 厂界处噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 ②噪声源强 项目噪声源主要生产设备，噪声源强调查清单见表4-8。 （4）预测结果 项目设备主要安装在锅炉房内，项目噪声预测结果见表4-9。 表4-9 采取措施后厂界噪声预测结果 声源名称; 合并源强 dB(A); 东边界; 南边界; 西边界; 北边界. 最小距离 (m ); 最小距离 (m ); 最小距离 (m ); 最小距离 (m ). 锅炉房; 90; 80; 70; 110; 100. 贡献值; 44; 45.1; 41.2; 42. 根据上表的预测结果显示，本项目运营期产生的噪声经距离衰减后边界昼、夜间噪声贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准值。本项目锅炉及水泵采用基础减振，可降低噪声15 dB(A)；风机安装消声器后，消声量可达 25~35dB(A)。室内噪声源经过墙体隔声后，消声量可达10~15dB(A)。 锅炉烟气排放时产生的噪声，在排气筒出风口安装消声器，消声量可达25~35dB(A)。本项目位于地下一层，经楼层以及地面隔声后，噪声值可降低35dB(A)左右，满足《工 业 企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）的 2 类标准限值，噪声排放对周边环境影响很小。 （5）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定本项目噪声监测计划： 表4-10 项目噪声监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m; 噪声; 1次/季，昼夜各1次; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固体废物 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾和废离子交换树脂。 （1）生活垃圾 本项目员工人数为7人，员工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，则产生的生活垃圾量为1.28t/a。生活垃圾交由环卫部门统一清运。 （2）废离子交换树脂 本项目产生的一般工业固体废物为项目锅炉配套软水设备产生的废离子交换树脂(废树脂)，代码为900-999-99，废树脂每2年更换一次，产生量约1t/2a(0.5t/a)，由软化水设备维护厂家专人更换负责回收处理，不在锅炉房内暂存。 表4-11 污染源强核算表格 工序/生产线; 固体废物名称; 固废属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 废物代码; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）; 环境管理要求. 软水制备; 废离子交换树脂; 一般固体废物; /; 固态; 900-999-99; /; 0.5; 袋装; 厂家回收; 0.5; 建立环境管理台账制度. 员工生活; 生活垃圾; 一般固体废物; /; 固态; 900-999-99; /; 1.28; 袋装; 环卫部门统一清运; 1.28. 2、固体废物处置措施合理性分析 根据固体废物判别结果可知，本项目产生的固体废物为废离子交换树脂，单独贮存，收集后交原生产厂家回收利用，一般固废暂存间应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相应规定，采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等三防措施，对地面进行水泥硬化，日产日清，项目运营期一般固废处置时，尽可能采用减量化、资源化利用措施，不会对环境造成二次污染。 综上所述，本项目固体废物均有合理的处置途径，基本能达到减量化、无害化、资源化的目的，处置途径可行。 五、地下水和土壤 本项目生产过程中仅产生锅炉废气，生活污水经化粪池处理后排入市政管网。通过前面分析可知，项目对地下水、土壤污染影响极小，基本无地下水和土壤污染源及污染途径。建议企业做好地面硬化，对项目可能泄漏污染物的污染区地面进行防腐防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下；同时加强日常环境管理，确保防护及防渗设施完好。 六、环境风险 1、评价依据 （1）风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），拟建项目主要风险为天然气管道运输风险。 （2）风险潜势及风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），计算涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中的对应临界量的比值Q。当存在多种危险物质时，则按下式计算危险物质最大存在总量与其临界量比值Q。 式中，q1、q2、q3，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、Q3，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目环境风险物质为天然气。 表4-12 危险物质特性及临界量确认汇总表 序号; 风险源; 风险物质; 最大存储量（t）; 临界量（t）; 最大临界量比值（q/Q）. 1; 锅炉燃料; 天然气; 0.961; 10; 0.0961. 注：本项目不设天然气储罐，由管网直接接入。项目天然气在厂内最大在线量以一小时使用量计，项目锅炉一小时天然气最大使用量为1340m3，天然气的密度约为0.7174kg/m3。. 本项目Q=0.0478<1，故本项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级划分见表4-13。 表4-13 评价等级工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害结果、风险防范措施等方面给出定性说明. 根据以上分析，本项目环境风险评价等级为简单分析。 2、风险识别及分析 本项目无环境风险物质。项目锅炉使用天然气作为燃料，不设天然气储罐，由管网直接接入，天然气输送管道可能存在泄漏，引发火灾、爆炸事故。由于项目天然气使用市政天然气管道进行输送，厂内不储存，发生风险事故的影响范围也不是很大，只要做好风险防范、预警等工作，环境风险总体可控，不会对环境敏感目标造成大的影响。详见表4-14。 表4-14 项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境风险途径; 可能影响的环境敏感目标; 备注. 1; 燃气管道; 燃气管道; 天然气; 泄漏、火灾; 泄漏后遇火源燃烧、爆炸，主要生成一氧化碳有毒气体; 主要可能影响周边人群; /. 3、环境风险防范措施 针对易燃气体泄漏，应采取以下措施： ①委托专业部门定期对管道进行检修。 ②按消防主管部门要求，配备相关的灭火装置、物资。 ③发生泄漏后，迅速关闭天然气管道阀，切断火源，将区内人员撤离至安全区，并进行隔离，严格限制出入。 ④建立健全预防和管理体系。 建设单位要建立健全组织机构，建立由生产、环保、安全消防等负责人组成的管理体系，理顺各负责人的关系，明确各负责人的责任，分工协作，密切配合，加强污染事故的管理和控制。还要加强岗位培训，落实安全生产责任制。同时建立严格的检查、考核制度，并制订相应的环境风险应急预案。 4、分析结论 本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险等级为简单分析，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。 综上所述，本项目在做好相关环境风险防范的相关工作后，可有效地将风险事故发生的概率减至最低，因此本项目环境风险在可接受的范围内。 七、环保投资 表4-15 环保投资概算一览表 序号; 工程名称; 内容; 费用（万元）. 1; 废气; 烟囱; 30. 2; 废水; 化粪池; 依托. 3; 固废; 一般固废间; 1. 4; 噪声治理; 距离衰减，设备基础隔振、减振、消音; 4. 合计; 35. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 经烟囱高空排放 | 颗粒物、SO2排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3新建锅炉大气污染物特别排放浓度限值要求,氮氧化物排放浓度满足《浙江省空气质量改善“十四五”规划》中对新建燃气锅炉的要求。 |
|  | DA002 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 经烟囱高空排放 |  |
|  | DA003 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 经烟囱高空排放 |  |
|  | DA004 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 经烟囱高空排放 |  |
|  | DA005 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 经烟囱高空排放 |  |
| 地表水 | 生活污水 | pH、CODcr、氨氮 | 化粪池 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其他氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 采取消声、减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾交由环卫部门处理，废离子交换树脂由厂家回收利用。 |  |  |  |
| 土壤及地下污染防治措施 | 做好锅炉房防腐防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①委托专业部门定期对管道进行检修。 ②按消防主管部门要求，配备相关的灭火装置、物资。 ③发生泄漏后，迅速关闭天然气管道阀，切断火源，将区内人员撤离至安全区，并进行隔离，严格限制出入。 ④建立健全预防和管理体系。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）项目建成投产，应由生态环境部门、建设单位共同参与对建设项目验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求； （2）企业在项目建成投产实际排污前，应根据《固定污染源排污许可分类管理目录》（2019年版），取得排污许可简化管理。 （3）加强环保设施的管理，定期检查环保设施运行情况； （4）实施环境自行监测计划； （5）加强对环保设施运行监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放； （6）建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 |  |  |  |

# 六、结论

项目废水、废气及设备噪声分别经治理后，均可达到国家有关排放标准的要求，固体废物均可得到综合利用和安全处置，主要污染物的排放总量均满足当地环保部门确认的总量控制指标的要求。 项目符合“三线一单”管控要求，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，污染物达标排放，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表     单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | +1.26 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0.9545 | 0 | 0.9545 | +0.9545 |
|  | 烟尘 | 0 | 0 | 0 | 0.3465 | 0 | 0.3465 | +0.3465 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 3437.6 | 0 | 3437.6 | +3437.6 |
|  | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0.1376 | 0 | 0.1376 | +0.1376 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.0006 | +0.0006 |
| 一般工业 固体废物 | 废离子交换树脂 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 1.28 | +1.28 |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①