杭州通标环境检测技术有限公司建设项目

竣工环境保护验收意见

2025年10月20日，杭州通标环境检测技术有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区新塘街道新螺路1928号(5楼）。

审批规模：年检测水和废水30000例、检测环境空气和废气15000例、检测噪声2000例、检测土壤等固体1000例、生活饮用水500例、公共场所噪声废气500例。

实际规模：年检测水和废水30000例、检测环境空气和废气15000例、检测噪声2000例、检测土壤等固体1000例、生活饮用水500例、公共场所噪声废气500例。

（二）建设过程及环保审批情况

杭州天添环保设计有限公司编制完成《杭州通标环境检测技术有限公司建设项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局以萧环建[2024]194号文进行了审批（2024年12月）。本项目开工日期为2025年2月，竣工日期为2025年7月，调试时间为2025年9月-2025年12月。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目无管理要求。项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。
（三）投资情况

项目总投资1000万元，其中环保投资32万元。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局审批的萧环建[2024]194号项目，即杭州通标环境检测技术有限公司建设项目。

二、工程变动情况

项目建设的性质、设备、建设地点、采用的生产工艺、治理措施等均与《杭州通标环境检测技术有限公司建设项目环境影响报告表》以及萧环建[2024]194号批文中的内容一致。
三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目产生的废气主要来自实验过程中试剂挥发产生有机废气和酸雾废气。实验操作均需在通风柜内进行，废气经通风柜收集后（收集效率70%）经活性炭吸附装置处理后由建筑屋顶排气筒（DA001）高空排放，排放高度约20米。

（2）废水

本项目废水包括职工生活污水、实验室地面清洁废水、水浴废水、消毒废水、实验室设备器皿清洗废水。生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准纳入市政污水管网。其它废水（除员工生活污水）采用全自动一体化污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准纳入市政污水管网。设施整体密闭，不存在恶臭外逸问题。设计规模2t/d，主要处理工艺为酸碱中和+催化氧化+高级氧化+脉冲离子交换+净化过滤+消毒。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于离心机、水泵、风机等设备。加强设备维护，加强隔声防振。
（4）固废

本项目产生的固废为实验室废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物、废弃的劳保用品、废器皿、试纸及被污染的包装物等、实验废液、废包装瓶、污水处理污泥、废活性炭和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。实验室废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物由物资回收公司综合利用。废弃的劳保用品、废器皿、试纸及被污染的包装物等、实验废液、废包装瓶、污水处理污泥、废活性炭委托有资质的危险废物处理公司处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

2025年10月9日-10月10日监测周期内，杭州通标环境检测技术有限公司厂界非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氟化物无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的特别排放限值要求。
2025年9月26日-9月27日监测周期内，杭州通标环境检测技术有限公司有组织废气污染物（非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氟化物）排放均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源的二级标准。

（2）废水

2025年9月26日-9月27日监测周期内，杭州通标环境检测技术有限公司废水处理设备出口和总排口中pH值、悬浮物、化学需氧量排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮排放符合《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）》中限值要求。

（3）噪声

2025年9月26日-9月27日监测周期内，杭州通标环境检测技术有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

（4）固废

本项目产生的固废为实验室废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物、废弃的劳保用品、废器皿、试纸及被污染的包装物等、实验废液、废包装瓶、污水处理污泥、废活性炭和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。实验室废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物由物资回收公司综合利用。废弃的劳保用品、废器皿、试纸及被污染的包装物等、实验废液、废包装瓶、污水处理污泥、废活性炭委托有资质的危险废物处理公司处理。

（5）总量控制

根据监测排放速率计算出TVOC年排放量未超出环评总量。氮氧化物未检出，无法核算实际产排量。废水排放量未超出审批量，且纳管排入城市污水处理厂处理，因此，本项目总量能符合总量控制要求。
（二）环保设施去除效率

实际非甲烷总烃平均去除效率65.8%，处理效率高于环评报告中的要求60%。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州通标环境检测技术有限公司建设项目，在建设中执行了环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到排放及相关环境标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目可以通过环境保护设施竣工验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州通标环境检测技术有限公司
2025年10月20日

杭州通标环境检测技术有限公司项目竣工环境保护验收组名单

	序号
	姓名
	单位
	职称
	电话
	身份证号码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





